项目编号：

宁国市人民医院UPS设备采购项目

招

标

文

件

采  购  人：宁国市人民医院

目   录

第一章  采购需求

一、采购需求

二、评审细则

第二章  投标文件格式

一．开标一览表

二．投标函

三．投标响应表

四．有关证明文件

五．法人授权委托书

六．法定代表人（单位负责人）身份证明

七．投标人声明函

八．综合服务方案

九．业绩

第一章  采购需求

一、采 购 需 求

- (一)、采购需求概况

| 序号 | 项目名称 | 宁国市人民医院UPS设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 人民币2.5万元 |
| 2 | 项目概况、介绍 | 根据业务需要，现通过公开招标选择一家服务单位，提供UPS设备服务，包含设备的安装、供应和售后服务等。 |
| 3 | 项目联系人 | 采购单位项目联系人姓名：吴强 联系方式：0563-4019798 采购单位地址：宁国市津河东路76号 |
| 4 | 投标文件递交及份数 | 投标文件正本份数： 1 份 副本份数： 2份（投标文件封面须明确注明“正本”或“副本”字样） 投标截止日期：2024年9月26日11:30分 投标地址：宁国市人民医院信息中心 津河东路76号 备注:投标文件必须装订牢固（胶装）,采用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）订书订装订等方式装订均不认为是装订牢固，则做无效标处理。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (3）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 3、供应商须具有有效的营业执照。 4、在中华人民共和国境内注册，对本次采购产品有供货能力的供应商。 |
| 6 | 产品证明文件 | 所投产品须提供检测合格的相关证明材料。 |
| 7 | 采购标的中的产品 | 详见采购需求一览表内容 |
| 8 | 包装、运输、安装、调试等费用 | 由中标供应商负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。 |
| 9 | 培训 | 由中标供应商免费负责培训，具体如下： 培训时间：中标供应商在产品安装调试后安排至少为期半个工作日的培训； 培训地点：采购人指定地点； 培训对象：采购单位相关工作人员； 培训内容：产品的日常使用和维护。 |
| 10 | 商检、计量费用 | 由中标供应商负责承担。 |
| 11 | 付款方式 | 安装完成验收合格后一次性付清。 |
| 12 | 交货安装地点 | 采购人指定地点，医院范围内 |
| 13 | 交货及提供安装等服务时间要求 | 合同签订生效后xx日内完成供货、安装、调试、并交付使用。逾期不能交付使用，三年内禁止参加我院任何采购活动。 |
| 14 | 验收程序 | 1、中标人所投产品的质量、产品品牌形象、产品技术先进、性能优越、兼容性、稳定可靠、易于操作且设备保养方便，符合国家及行业相关的标准。本次所购的硬件设备总体质量(含附件)应确保品牌原装正品，严禁使用非原装设备替代。 2、提供采购设备出厂检测合格证、使用说明书等相关材料。 |
| 15 | 售后服务 | 1、质保期内设备发生故障等其它影响使用的供应商负责免费重新更换设备。 2、供应商需对采购项目提供不少于三年的质保服务，质保期内发生故障等质量问题24小时内免费更换。 3、维修响应时间、专业人员要求：配备专业技术人员1名，提供全天24小时技术支持，接到产品故障通知后30分钟内电话响应，专业技术人员4小时之内到达现场进行故障处理。如遇普通故障须6小时内解决完成，疑难故障须24小时内解决完成。如不能及时修复，须在24小时内免费提供同等档次同等配置的设备供采购人使用。 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分 |
| 17 | 采购人认为其他需要明确的重要问题 | 1、为保证产品质量，预中标单位必须在合同签订前提供满足招标文件采购需求中相关证明文件，如不满足，则视为虚假响应标的，取消中标资格。 2、技术服务要求经双方确认后作为购货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。若供应商不遵守本技术规范，招标人有权拒收货、拒付款。 |

(二)采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20kVA UPS主机 | 1、性能要求：纯在线式类模块化设计，支持单相输入单相输出或三相输入单相输出，容量为20kVA/18kW，断电0ms切换，后备延时不低于1小时，每套配置16节12V100AH蓄电池，供货查验； 2、电压输入范围：(304~456)VAC，频率输入范围：50/60Hz ±1%，输出电压：220V/230V/240V ±1 %,三相接地； 3、输出失真度：THDU<3%。过载能力：110%-125%,10分钟后转旁路；125%-150%,1分钟后转旁路； 4、★双微处理器提供了包括：UPS运行，电池管理，自动启动，系统关机及实时负载等检测功能，提供云智能监控卡客户端软件证书（盖章复印件）； 5、★为保证UPS的安全性能，UPS的输入端、输出端对外壳，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MΩ，UPS的电池正、负接线端对外壳，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MΩ。提供第三方权威机构的证明材料（盖章复印件）； 6、★为保证UPS的安全性能，UPS电源需具备电力安全评估系统和设备自动检测系统的功能。提供第三方权威机构出具的证明材料（盖章复印件）； 7、★大功率UPS适用于高频、大电流、大磁场/大电场干扰环境中，提供一种抗干扰能力好、 防止误触发的优质电路环境，产品应具有UPS推挽式MOS管驱动电路相关技术，并对所投产品的MOS管驱动电路设计做出相应说明以及提供第三方机构出具的证明材料（盖章复印件）； 8、★保证电池组的可靠充电，UPS充电器必须具备过温保护电路设计，防止设备过温引起火灾及威胁人生安全，并对所投产品的过温保护技术做出相应说明以及提供第三方机构出具的证明材料（盖章复印件）； 9、★UPS电源需具备蓄电池在线监测系统和蓄电池运维预警系统。提供第三方机构出具的证明材料（盖章复印件）； 10、★为了保证系统的兼容性和便利的售后维护，防止售后纠纷，蓄电池与UPS主机必须为同一品牌，应采用知名品牌的正品产品，拒绝“假冒”产品，提供原厂授权书和售后服务承诺函（叁年免费质保）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铅酸免维护蓄电池 | 1、容量：12V100AH。 2、外观：不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液。结构：蓄电池的正负极端子应有明显标志，标志应清晰，外形尺寸应符合厂家产品图样。无玻璃、无其他填充物，上偏差＜5%。 3、★为确保蓄电池产品质量，需提供第三方权威机构检测的测试报告（厂商盖章复印件）。 4、★为了保证系统的兼容性和便利的售后维护，防止售后纠纷，蓄电池与UPS主机必须为同一品牌。 | 节 | 16 |  |
| 3 | 电池柜 | 1、配套UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板、底部安装板采用钢板制成； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 4、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 5、每个柜子包含蓄电池连接线、原装直流空开； | 台 | 1 |  |
| 4 | 安装辅材 | 电池连接线、铜鼻子、电池柜到主机间的连接线等辅材 | 项 | 1 |  |
| 5 | 设备运费及安装费 | 含所有运费及安装费用 | 项 | 1 |  |

备注：以上技术参数供应商一旦响应满足，则视为承诺能够满足。成交后，如果所供产品在验收时技术参数不能满足，则视为虚假响应，采购人有权终止合同，给采购人造成的一切损失由供应商承担。

二、评审细则

（一）初审审查

1、开标结束后，由评标委员会根据资格性审查标准对投标人递交的资格性审查文件进行资格审查。资格审查未通过的投标人不再参与后续的评审，并按无效投标处理。

2、资格性审查指标如下：

| 宁国市人民医院UPS设备采购项目初审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 资格性审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |  | 加盖投标人公章 |
| 2 | 法定代表人身份证明或法人授权委托书 | 符合招标文件要求 |  | 符合要求。 加盖投标人公章。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 按照招标文件格式加盖投标人公章 |
| 4 | 其他实质性要求 | 符合招标文件列明的其他实质性要求 |  | 实质性要求是指本招标文件中列明的其他无效投标等否决条款 |
| 5 | 投标人声明函 | 符合招标文件要求 |  | 按招标文件规定格式 |
| 6 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：无内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。 |  | 符合要求 |
| 7 | 标书响应情况 | 包装、运输、安装、调试等费用；培训；商检、计量费用；付款方式；交货安装地点；交货及提供安装等服务时间要求；验收程序；售后服务；采购人认为其他需要明确的重要问题 |  | 按照招标文件格式加盖投标人公章 |
| 8 | 投标报价 | 未超过本项目的最高限价 |  | 超过本项目最高限价为无效标 |
| 审查结果 |  |  |  |  |
| 资格性审查指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（二）复审

1、评审会仅对通过符合性审的投标人进行复审。

2、本项目采用综合评分法。综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。具体评分标准见下表。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

统分原则：投标人最终得分=投标人报价得分+技术标+商务标部分。最后各项进行汇总排名。（所有得分四舍五入取小数点后两位），评审最终得分最高的为中标人。

评标总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，以投标报价低者优先；总得分相同、投标报价也相同，由采购人代表摇号或抽签决定排序。

(三）评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （50分） | 投标报价 （50分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。 报价得分=(评标基准价／投标报价)×5 |
| 技术部分 （41分） | 技术参数 （24分） | 采购需求一览表中1-2项加★（共9条）为重要技术参数及规格要求，每有一条满足或优于招标文件技术要求的得2分，非加★（共12条）每有一条满足或优于招标文件技术要求的得0.5分，本项最多得24分。 对于采购需求一览表中要求提供相应证明材料的参数，投标人须按招标文件要求提供相应的证明材料扫描件，未按要求提供的或提供的证明材料无法体现相应技术参数要求的（负偏离），视为该项技术参数不满足。 投标人须按文件格式列出投标响应表，未按要求列出的，本项不得分。投标响应表中的技术参数响应部分有缺项（填）漏项（填）的，则该项视为不满足采购需求（负偏离），按照评分标准予以评分。未按要求提供证明材料的技术参数，以投标人列出的投标响应表内容为准。 |
|  | 服务方案 （14） | 由评委会根据各响应文件的“服务方案”进行综合比较评审，包括以下部分：①项目地了解程度；②服务机构对本项目投入人员配置情况；③服务机构对本项目投入设备工具、运输保障车辆情况；④服务机构对本项目投入的产品质量保证；⑤具备IT或电子类品牌厂商的正规售后维修服务站情况；⑥节假日的保障措施；⑦维修响应时间的可行性、紧急情况维护响应能力等方面。 根据上述方案内容，每一项优秀的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；差的或未提供的不得分；未提供不得分；满分14分。 |
|  | 技术人员 （3分） | （1）投标人拟派本项目技术人员具备IT运维工程师证书的，高级得3分、中级得2分、初级得1分； 注：投标人需提供以上人员相关证书、投标人与上述人员签订的劳动合同加盖供应商公章的扫描件以及近三个月以来的社保证明材料加盖公章的扫描件，未按要求提供的不得分。 |
| 商务部分 （9分） | 资信 （3分） | 投标人具有相关行政主管部门或行业协会颁发的安防资质等级证书的的，三级资质得1分，二级资质得2分，一级资质得3分；本项最多得3分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人章，未按要求提供的不得分。 |
|  | 业绩 （6分） | 投标人在2024年内承担过本院设备安装及维保项目的，每提供一个得3分，本项最多得6分。 注：须提供中标结果公告、合同扫描件加盖投标人公章，如合同中体现的信息不全，须另附加盖业主公章的业主证明等相关证明材料。 |

第二章  投标文件格式

投    标   书

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年    月   日

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 | 宁国市人民医院UPS设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | 人民币 元（￥： . 元） |
| 供货期 | 是否响应招标文件要求 是¨ 否¨ |
| 质量 | 是否响应招标文件要求 是¨ 否¨ |

注：1、开标一览表中的投标总价,含所招货物价款、税费、安装调试检测费、包装装卸运输费、验收取证费、技术服务费、培训、售后服务等一切费用。

2、大写与小写不一致的以大写为准。

投标单位：                （盖章）

法人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件：分项报价

宁国市人民医院UPS设备采购项目投标报价

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二．投标函

致：                  （采购人）

根据贵方号“”的招标采购公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称）全权处理本项目采购的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定提供交付的服务（包括运输等工作）的总价为人民币（大写）元，（小写）¥ 元。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

投标人名称：    （投标人盖章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

通讯地址：

邮政编码：     电   话：

投标人开户行:

账        号:

## 三．投标响应表

| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的采购需求中采购需求一览表产品规格及技术参数 | 投标人承诺采购需求中采购需求一览表产品规格及技术参数 | 偏离说明 （如实填 写正偏离 或负偏离 或满足） |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 不允许负偏离 |

投标人公章：

备注：

投标人必须逐项对应描述投标承诺情况（与招标需求点对点应答），如不进行描述，将可能导致投标无效。

四．有关证明文件

(投标人可自行制作格式)

### 投标人营业执照、技术参数证明材料等资料复印件加盖单位公章；

### 五.法人授权委托书格式

（委托代理人递交文件的，建议此件一式两份，开标现场携带一份）

本授权书声明：公司（工厂）授权本公司（工厂）（投标人授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、谈判、签约等。投标人授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：（请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日 期：年月日

备注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、投标人法定代表人参加询价的无需提供授权委托书，提供身份证扫描件或影印件。

### 六．法定代表人（单位负责人）身份证明

（法定代表人参会的，建议此件一式两份，开标现场携带一份）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：（投标人公章）

年月日

附：投标人法定代表人身份证复印件

### 七．投标人声明函

参考《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司郑重声明：

1、我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司已按照招标文件中投标人须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：年月日

### 八．综合服务方案

(投标人可自行制作格式)

投标人盖章：

日期：    年   月    日

九．业绩

(投标人可自行制作格式)

投标人盖章：

日期：    年   月   日